## 835-2025-81554290
Batch | EUDKVE-25077314
Sagsnavn | Mellerup Vandværk - DGU 59.304
Sagsnummer/lokalitetsnr
Udtagning: dato/initialer | 02-09-2025 11:15/Eurofins Miljø Vand A/S,DPCH
Modtaget på laboratoriet | 2025-09-02 21:08
Rapport (seneste rapportrevision) | 16-09-2025/AR-25-CG-25077314-01
Prøvenummer | 835-2025-81554290
Prøve mærke | Boring DGU. 59.304
DGUnr | 59.304
Komponent | Resultat | Enhed | DL | Metode | Um (%) | SC1008
Aggressiv kuldioxid | < 2 | mg/l | 2 | DS 236:1977 | 15 | 58
Ammonium (NH4) | 0.026 | mg/l | 0.005 | Princip SM 4500:2021-NH3 - F+G | 15 | 240
Chlorid | 31 | mg/l | 1 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod. | 15 | 297
Fluorid | 0.17 | mg/l | 0.05 | DS/EN ISO 10304-1:2009 IC-EC | 15 | 308
Hydrogencarbonat | 225 | mg/l | 3 | DS/EN ISO 9963-1:1996 | 15 | 59
Nitrat | < 0,3 | mg/l | 0.3 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod. | 15 | 246
Nitrit | < 0,001 | mg/l | 0.001 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod. | 15 | 243
Sulfat (SO4) | 64 | mg/l | 0.5 | DS/EN ISO 15923-1:2024, mod. | 15 | 335
Sulfid-S | < 0,02 | mg/l | 0.02 | DS 278:1976 auto | 15 | 1167
Total Phosphor | 0.021 | mg/l | 0.01 | DS/EN ISO 6878:2004 part 7 + ISO 15923-1:2013 | 15 | 261
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof | 0.84 | mg/l | 0.1 | DS/EN 1484:1997 | 15 | 75
Arsen (As) | 2.3 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 270
Barium (Ba) | 13 | µg/l | 1 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 271
Bor (B) | 29 | µg/l | 1 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 275
Calcium (Ca) | 98 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 15 | 280
Jern (Fe) | 0.52 | mg/l | 0.01 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 312
Kalium (K) | 2 | mg/l | 0.05 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 15 | 317
Kobolt (Co) | 0.041 | µg/l | 0.04 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 304
Magnesium (Mg) | 5.7 | mg/l | 0.05 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 15 | 321
Mangan (Mn) | 0.056 | mg/l | 0.002 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 322
Natrium (Na) | 16 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 15 | 324
Nikkel (Ni) | 0.51 | µg/l | 0.03 | DS/EN ISO 17294-1:2024,DS/EN ISO 17294-2:2023 m. ICP-MS | 20 | 326
Methan | < 0,005 | mg/l | 0.005 | M 0066 GC-FID | 20 | 356
2,4-dichlorphenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30 | 417
(2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-methansulfonsyre | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1727
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesy | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 2383
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 551
2,6-dichlorbenzosyre | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 832
2,6-dimethylacetanilid (CGA 42447) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 2816
4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triaz | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 2465
4-Bis-amido-3,5,6-trichlorbenzensulfonat (R471811) | 0.014 | µg/l | 0.01 | M 0424 LC-MS/MS | 30 | 2265
4-CPP | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 88
6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 2467
Acetochlor SAA (t-sulfinyl eddikesyre) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 2111
Alachlor ESA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1663
Aldrin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30 | 588
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0455 LC-MS/MS | 30 | 862
Atrazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 846
Atrazin, desethyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 590
Atrazin, desethyl-desisopropyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 97
Atrazin, desisopropyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 591
Atrazin, didealkyl-hydroxy- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1240
BAM (2,6-dichlorbenzamid) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 438
Bentazon | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1169
Chloridazon, desphenyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1448
Chloridazon, methyl-desphenyl- | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1534
Chlorothalonil-amidsulfonsyre (CTA) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1901
DEET (Diethyltoluamid) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1942
Dichlorprop (2,4-DP) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 841
Dieldrin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30 | 558
Dimethachlor ESA (CGA 354742) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1667
Dimethachlor OA (CGA 50266) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1668
N,N-dimethylsulfamidsyre, DMSA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 2590
Ethylenthiourea (ETU) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 656
Glyphosat | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0455 LC-MS/MS | 30 | 675
Heptachlor | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30 | 560
Heptachlorepoxid (sum af cis+trans) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30 | 561
Hexazinon | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 680
Imazalil (any ratio of constituent isomers) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 682
LM3,metabolit af terbuthylazin SYN 546009 | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 2568
Mechlorprop (MCPP) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 843
Metalaxyl | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 692
Metalaxyl CGA 108906 | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1544
Metalaxyl CGA 62826 | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 2085
Metaldehyd | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1917
Metamitron-desamino | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 758
Metazachlor ESA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1659
Metazachlor OA (479-4) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1660
Metribuzin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 698
Metribuzin-desamino-diketo | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 759
Metribuzin-diketo | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 761
Monuron | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1210
N,N-dimethylsulfamid, DMS | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1655
Pentachlorbenzen | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0352 GC-MS/MS | 30 | 536
PPU(IN70941) | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1486
Propachlor ESA | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1675
Simazin | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 847
TFMP | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 1354
4-nitrophenol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 453
1,2,4-triazol | < 0,01 | µg/l | 0.01 | M 0336 LC-MS/MS | 30 | 748
Akkrediteret prøvetagning | Ja |  |  | DS ISO 5667-11:2009,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025) N/A
pH | 7.4 | pH |  | DS/EN ISO 10523:2012 |  | 13
Vandtemperatur | 8.4 | °C |  | DS/EN ISO 19458:2006 |  | 1154
Ledningsevne ved 20°C | 53 | mS/m | 1.5 | DS/EN 27888:2003 (ved 20°C) |  | 5
Iltindhold | 1.9 | mg/l | 0.1 | DS/EN ISO 5814:2012 | 15 | 50